| Code Ausschreibung AOV SUAL 13/2020 - Umfahrungsstraße Kastelbell technologische Anlagen CIG-Code 8407748523 | Codice gara AOV SUAL 13/2020 – Circonvallazione Castel-bello impianti tecnologici Codice CIG 8407748523 |
| --- | --- |
| Autonome Provinz Bozen Abt. 10 - Tiefbau Amt für Straßenbau West Landhaus 2 Silvius Magnago Platz 10 39100 Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 10 - Infrastrutture Ufficio tecnico strade ovest Palazzo Provinciale 2 P.zza Silvius Magnago, 10 39100 Bolzano |

| 23.02.S.38.16.2 Bau der Umfahrung von Kastelbell und Galsaun auf der SS38 Stilfserjoch zwischen km 176,50 und km 179,40 ca. 2. Baulos – Anlagen | 23.02.S.38.16.2 Realizzazione della circonvallazione di Castelbello e Calsano SS38 Stelvio tra km 176,50 e km 179,40 ca. 2° lotto - impianti |
| --- | --- |

FASZIKEL ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG DER MINDESTANFORDERUNGEN

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ REQUISITI ESSENZIALI

_______________________________________________________

Premessa

I requisiti essenziali (con i relativi valori minimi) così come riportati nel presente fascicolo di valutazione della qualità sono da rispettare a pena di esclusione.

L’offerente non può modificare il testo predisposto dalla stazione appaltante, con l’indicazione dei requisiti essenziali e dei relativi valori minimi.

L’impresa dovrà indicare, per ogni singola posizione del presente fascicolo, la caratteristica tecnica offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”.

Se uno o più campi di una posizione non risultano compilati, verrà attribuito un punteggio pari a 0 per l’intero sottocriterio.

Le caratteristiche tecniche del prodotto offerto devono rispettare, a pena di esclusione, i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione. Per ogni prodotto offerto è da allegare una scheda tecnica del produttore (all’interno delle schede tecniche allegate l’offerente dovrà inoltre evidenziare i valori offerti, in modo da rendere univoca la loro individuazione). In caso di discordanza tra i valori indicati nel fascicolo di qualità e le caratteristiche risultanti dalle schede tecniche, prevarranno i valori indicati nella relativa scheda tecnica. Deve essere indicata a pena di esclusione, ove richiesto, la marca, il modello e il tipo di prodotto offerto per ciascuna posizione.

In caso di valore offerto uguale al valore minimo richiesto, sarà attribuito punteggio pari a "0" (zero). In caso di valori offerti migliorativi rispetto alle condizioni minime richieste, sarà attribuito un valore compreso tra 0,1÷1, ottenuto mediante interpolazione lineare tra il massimo ed il minimo dei valori proposti da tutti gli offerenti, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In fase di esecuzione l’aggiudicatario dovrà rispettare, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, tutti i requisiti essenziali del fascicolo, rispettando comunque le rispettive caratteristiche delle relative posizioni descritte nel testo esteso “E-EPU-02-03 - Elenco prezzi unitari” e tutte le caratteristiche tecniche ulteriori offerte in sede di gara.

Con la compilazione del fascicolo valutazione della qualità l’offerente dichiara e attesta che il prodotto offerto rispetta anche tutte le relative caratteristiche descritte nel documento E-EPU-02-03 “Impianti tecnologici Elenco prezzi unitari”. La commissione di valutazione accerterà e valuterà unicamente i valori indicati nel fascicolo di qualità sulla base delle indicazioni contenute nel fascicolo e nelle relative schede tecniche allegate.

Queste disposizioni prevalgono su ogni altra diversa indicazione eventualmente contenuta in altri elaborati di gara.

Il fascicolo valutazione della qualità deve essere sottoscritto digitalmente – vedi art. 2, punto 2 del disciplinare di gara - ad eccezione delle schede tecniche allegate.

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen (mit den entsprechenden Mindestanforderungen), welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind bei sonstigem Ausschluss einzuhalten.

Der Bieter darf den von der Vergabestelle vorgegebenen Text mit den wesentlichen Voraussetzungen und den entsprechenden Mindestanforderungen nicht abändern.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben.

Werden bei einer Position, ein oder mehrere Felder nicht ausgefüllt, so wird dem gesamten Unterkriterium der Wert 0 zugewiesen.

Diese technischen Eigenschaften müssen, bei sonstigem Ausschluss, den wesentlichen Voraussetzungen, welche im Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen. Für jedes angebotene Produkt ist ein Datenblatt vom Hersteller beizulegen (in den beigelegten Datenblättern muss der Anbieter für eine eindeutige Identifikation, die angegebenen Werte markieren). Bei unterschiedlichen Angaben zwischen den eingetragenen Werten im Qualitätsfaszikel und den beigelegten Datenblättern, werden die Werte der Datenblätter verwendet. Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts, falls vorhanden, für jede Position anzugeben.

Im Fall, dass der angebotene Wert gleich der Mindestanforderung ist, wird "0" (Null) vergeben. Im Fall von verbesserten Werten bezogen auf die Mindestanforderungen, wird eine Punktzahl zwischen 0,1÷1 vergeben, mittels linearer Interpolation zwischen Maxima und Minima der von allen Anbietern angebotenen Werte.

Der Zuschlagsempfänger muss bei der Ausführung eine Leistung zu den wirtschaftlichen Bedingungen des Angebots erbringen, die alle wesentlichen Anforderungen der Unterlage “Qualitätsbewertung” erfüllt, immer unter Einhaltung der entsprechenden Eigenschaften der Positionen laut Beschreibung im Dokument „E-EPU-01-03 Einheitspreisverzeichnis“ sowie sämtliche zusätzliche technische Merkmale, die im Zuge der Ausschreibung angeboten wurden. Obige Vorschrift geht anders lautenden Vorschriften in den Ausschreibungsunterlagen vor.

Durch das Ausfüllen des Faszikels zur Qualitätsbewertung erklärt und bescheinigt der Bieter, dass das angebotene Produkt auch alle diesbezüglichen Eigenschaften erfüllt, welche im Dokument E-EPU-01-03 „Betriebstechnische Ausstattung Einheitspreisverzeichnis“ beschrieben sind. Die Bewertungskommission wird ausschließlich die im Faszikel zur Qualitätsbewertung angegebenen Werte auf der Grundlage der im Faszikel und in den beigefügten technischen Datenblättern enthaltenen Informationen bewerten.

Obige Vorschrifte gehen anders lautenden Vorschriften in den Ausschreibungsunterlagen vor.

Dieser Faszikel zur Qualitätsbewertung ist bei sonstigem Ausschluss mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen – siehe Artikel 2 Punkt 2 der Ausschreibungsbedingungen, mit Ausnahme der beigefügten technischen Datenblätter.

| Pos. E.01.10.20.c* Sottocriterio/Unterkriterium 02.01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trasformatore MT/BT in olio, ONAN, 20/0,69 kV, 1600 kVA. MS/NS ÖL Transformator, ONAN, 20/0,69 kV, 1600 kVA. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Perdite a vuoto Po Leerlaufverluste Po | Po ≤ 1.200 W | W |
| Perdite in corto circuito Kurzschlussverluste | Pk/cc ≤ 14.000 W | W |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.01.10.30.b* Sottocriterio/Unterkriterium 02.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trasformatore MT/BT in olio, 20 kV, 400 kVA. MS/NS Öltransformator, 20 kV, 400 kVA. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Perdite a vuoto Po Leerlaufverluste Po | Po ≤ 430 W | W |
| Perdite in corto circuito Kurzschlussverluste | Pk/cc ≤ 3.250 W | W |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.07.10.15.a* Sottocriterio/Unterkriterium 02.03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio su palo, 148 W, 3.000 K, AFL 8 m. Mastleuchte, 148 W, 3.000 K, LPH 8 m. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Lichtstrom mit 600 mA bei 3000 K Flusso luminoso con 600 mA a 3000 K | ≥ 13.561 lm | lm |
| Systemleistung bei 600 mA Potenza di sistema a 600 mA | ≤ 148 W | W |
| Schutzgrad Grado di protezione | min. IP66 |  |
| Farbwiedergabeindex Resa cromatica | CRI ≥ 80 |  |
| Lebensdauer L90B10 Durata di vita utile L90B10 | ≥ 60.000 h | h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.13.01.10.k* Sottocriterio/Unterkriterium 02.04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gruppo statico di continuità, 60 kVA, 60 min. Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 60 kVA, 60 min. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Autonomia Überbrückungszeit | 60 min | 60 min |
| Distorsione armonica della corrente ingresso THDI Harmonische Verzerrung des Eingangsstromes THDI | < 3 % | % |
| Sovraccarico 10 min Überlast 10 min | ≥ 125 % | % |
| Sovraccarico 1 min Überlast 1 min | ≥ 150 % | % |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.13.05.01.g* Sottocriterio/Unterkriterium 02.05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gruppo elettrogeno d'emergenza, 2000 kVA, 690 V, non cofanato. Notstromaggregat, 2000 kVA, 690 V, in offener Bauweise. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Rapporto potenza servizio emergenza / continua Verhältnis Leistung Notbetrieb / Dauer-betrieb | ≥ 1,125 |  |
| Sovraccaricabilità generatore per 1 ora ogni 12 ore di funzionamento Überlastbarkeit Generator für 1 Stunde je 12 Stunden Betrieb | ≥ 12,5 % | % |
| Potenza nominale continua Nenndauerleistung | 2.000 kVA | 2000 kVA |
| Consumo al 100 % in servizio continuo Verbrauch im Dauerbetrieb bei 100 % | ≤ 422 l/h | l/h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.01.10.a* Sottocriterio/Unterkriterium 02.06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio illuminante, TIPO F, asimmetrico, 6.140 lm. Tunnelleuchte, Typ F, asymmetrisch, 6.140 lm. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Flusso luminoso bei max. 700 mA Lichtstrom con max. 700 mA | ≥ 6.140 lm | lm |
| Potenza apparecchio Leistung Leuchte | ≤ 52 W | W |
| Efficienza luminosa apparecchio Lichtausbeute Leuchte | > 120 lm/W | lm/W |
| Vita minima LED L90B10 con Ta 25 °C e 700 mA Lebensdauer L90B10 bei Ta 25 °C und 700 mA | ≥ 100.000 h | h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.01.10.b* Sottocriterio/Unterkriterium 02.07 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio illuminante, TIPO E, asimmetrico, 12.057 lm. Tunnelleuchte, Typ E, asymmetrisch, 12.057 lm. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Flusso luminoso bei max. 700 mA Lichtstrom con max. 700 mA | ≥ 12.057 lm | lm |
| Potenza apparecchio Leistung Leuchte | ≤ 102 W | W |
| Efficienza luminosa apparecchio Lichtausbeute Leuchte | > 120 lm/W | lm/W |
| Vita minima LED L90B10 con Ta 25 °C e 700 mA Lebensdauer L90B10 bei Ta 25 °C und 700 mA | ≥ 100.000 h | h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.01.10.c* Sottocriterio/Unterkriterium 02.08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio illuminante, TIPO D, asimmetrico, 17.730 lm. Tunnelleuchte, Typ D, asymmetrisch, 17.730 lm. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Flusso luminoso bei max. 700 mA Lichtstrom con max. 700 mA | ≥ 17.730 lm | lm |
| Potenza apparecchio Leistung Leuchte | ≤ 150 W | W |
| Efficienza luminosa apparecchio Lichtausbeute Leuchte | > 120 lm/W | lm/W |
| Vita minima LED L90B10 con Ta 25 °C e 700 mA Lebensdauer L90B10 bei Ta 25 °C und 700 mA | ≥ 100.000 h | h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.01.10.d* Sottocriterio/Unterkriterium 02.09 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio illuminante, TIPO C, asimmetrico, 34.357 lm. Tunnelleuchte, Typ C, asymmetrisch, 34.357 lm. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Flusso luminoso con max. 700 mA Lichtstrom bei max. 700 mA | ≥ 34.357 lm | lm |
| Potenza apparecchio Leistung Leuchte | ≤ 300 W | W |
| Efficienza luminosa apparecchio Lichtausbeute Leuchte | > 118 lm/W | lm/W |
| Vita minima LED L90B10 con Ta 25 °C e 700 mA Lebensdauer L90B10 bei Ta 25 °C und 700 mA | ≥ 100.000 h | h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.01.10.e* Sottocriterio/Unterkriterium 02.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio illuminante, TIPO B, asimmetrico, 50.498 lm. Tunnelleuchte, Typ B, asymmetrisch, 50.498 lm. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Flusso luminoso con max. 700 mA Lichtstrom bei max. 700 mA | ≥ 50.498 lm | lm |
| Potenza apparecchio Leistung Leuchte | ≤ 450 W | W |
| Efficienza luminosa apparecchio Lichtausbeute Leuchte | > 116 lm/W | lm/W |
| Vita minima LED L90B10 con Ta 25 °C e 700 mA Lebensdauer L90B10 bei Ta 25 °C und 700 mA | ≥ 100.000 h | h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.01.12.a* Sottocriterio/Unterkriterium 02.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio illuminante, TIPO A, simmetrico, 6.654 lm. Tunnelleuchte, Typ A, symmetrisch, 6.654 lm. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Flusso luminoso con max. 700 mA Lichtstrom bei max. 700 mA | ≥ 6.654 lm | lm |
| Potenza apparecchio Leistung Leuchte | ≤ 52 W | W |
| Efficienza luminosa apparecchio Lichtausbeute Leuchte | > 130 lm/W | lm/W |
| Vita minima LED L90B10 con Ta 25 °C e 525 mA Lebensdauer L90B10 bei Ta 25 °C und 525 mA | ≥ 100.000 h | h |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.17.01.a* Sottocriterio/Unterkriterium 02.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilatore assiale ad impulso, 30 kW, 690 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C per min. 120 min. Axialer Strahlventilator, 30 kW, 690 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C über 120 min. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Spinta in direzione principale Schub in Hauptblasrichtung | ≥ 850 N | N |
| Spinta in direzione contraria Schub in Gegenrichtung | ≥ 850 N | N |
| Potenza nominale motore Motoren Nennleistung | ≤ 30 kW | kW |
| Resistenza di temperatura Temperaturbeständigkeit | ≥ 400 °C für/per ≥ 120 Minuten/minuti | 400 °C für/per ≥ 120 Minuten/minuti |
| Sorta di acciaio da cassa del ventilatore, silenziatore e supporto Stahlsorte von Ventilatorgehäuse, Schalldämpfer u. Aufhängung | 1.4571 | 1.4571 |
| Velocità di vibrazione della cassa Schwinggeschwindigkeit Gehäuse | ≤ 2.8 mm/s | mm/s |
| Velocità di vibrazione al silenziatore Schwinggeschwindigkeit am Schalldämpfer | ≤ 4.5 mm/s | mm/s |

| Pos. E.33.17.01.a* Sottocriterio/Unterkriterium 02.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilatore assiale ad impulso, 30 kW, 690 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C per min. 120 min. Axialer Strahlventilator, 30 kW, 690 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C über 120 min. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Livello di potenza sonora Schallleistungspegel | ≤ 98 dB gemäß/conforme a ISO 13350 | dB |
| Tensione nominale Nennspannung | 690 V | 690 V |
| Durata di vita Lebensdauer | ≥ 20 Jahre/ | a |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.17.01.b* Sottocriterio/Unterkriterium 02.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilatore assiale ad impulso, 30 kW, 400 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C per min. 120 min. Axialer Strahlventilator, 30 kW, 400 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C über 120 min. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Spinta in direzione principale Schub in Hauptblasrichtung | ≥ 850 N | N |
| Spinta in direzione contraria Schub in Gegenrichtung | ≥ 850 N | N |
| Potenza nominale motore Motoren Nennleistung | ≤ 30 kW | kW |
| Resistenza di temperatura Temperaturbeständigkeit | ≥ 400 °C für/per ≥ 120 Minuten/minuti | 400 °C für/per ≥ 120 Minuten/minuti |
| Sorta di acciaio da cassa del ventilatore, silenziatore e supporto Stahlsorte von Ventilatorgehäuse, Schalldämpfer u. Aufhängung | 1.4571 | 1.4571 |
| Velocità di vibrazione della cassa Schwinggeschwindigkeit Gehäuse | ≤ 2.8 mm/s | mm/s |
| Velocità di vibrazione al silenziatore Schwinggeschwindigkeit am Schalldämpfer | ≤ 4.5 mm/s | mm/s |

| Pos. E.33.17.01.b* Sottocriterio/Unterkriterium 02.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilatore assiale ad impulso, 30 kW, 400 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C per min. 120 min. Axialer Strahlventilator, 30 kW, 400 V, min. 850 N, D1000 mm, 400 °C über 120 min. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Livello di potenza sonora Schallleistungspegel | ≤ 98 dB gemäß/conforme a ISO 13350 | dB |
| Tensione nominale Nennspannung | 400 V | 400 V |
| Durata di vita Lebensdauer | ≥ 20 Jahre/ | a |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |

| Pos. E.33.17.01.e* Sottocriterio/Unterkriterium 02.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilatore di espulsione, potenza 500 kW. Abluftventilator, Leistung 500 kW. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Flusso volumetrico aspirato massimo del sistema (2 ventilatori in funzione) Maximal abgesaugter Volumenstrom des Systems (2 Ventilatoren in Betrieb) | ≥ 180 m³/s | m³/s |
| Flusso volumetrico ed incremento pressione totale per ventilatore a densità nominale. Volumenstrom und Totaldruckerhöhung pro Ventilator bei Nenndichte | 114,1 m³/s, ≥ 2.908 Pa | m³/s Pa |
| Riserva dal punto di lavoro con la pressione più alta fino al limite di rilascio Reserven vom Betriebspunkt mit dem höchsten Druck bis zur Ablösegrenze | ≥ 10% | % |
| Tensione nominale Nennspannung | 690 V | 690 V |
| Potenza all’albero Wellenleistung | ≤ 500 kW | kW |
| Resistenza di temperatura Temperaturbeständigkeit | ≥ 400 °C für/per ≥ 120 Minuten/minuti | 400 °C für/per ≥ 120 Minuten/minuti |

| Pos. E.33.17.01.e* Sottocriterio/Unterkriterium 02.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilatore di espulsione, potenza 500 kW. Abluftventilator, Leistung 500 kW. |  |  |
| Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind |  |  |
| Descrizione Beschreibung | Requisiti essenziali Wesentliche Voraussetzungen | Caratteristica offerta dalla ditta Von der Firma angebotene Eigenschaften |
| Spessore minimo di strato vernice (compreso lo strato di zinco) Mindestschichtdicke Lackierung (inkl. Zinkschicht) | ≥ 250 m | µm |
| Durata di vita Lebensdauer | ≥ 20 Jahre/ | a |
| Marca/Marke Modello/Model Tipo/Typ |  |  |