- AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Kodex: 22.01.008.077.04.0 ERRICHTUNG des ZUBAUES am Sitz des

Landeszivilschutzes zur Unterbringung des HYDROGRAFISCHEN AMTES

39100 BOZEN	Drususallee 116

Codice: 22.01.008.077.04.0 COSTRUZIONE EDIFICIO annesso alla

sede della Protezione Civile Provinciale per la sistemazione dell’UFFICIO IDROGRAFICO 39100 BOLZANO	Viale Druso 116

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Il Progettista

Arch. Kurt Karl Stecher

- Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati a pena di esclusione.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare, a pena di esclusione dell’intera offerta, i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

- Ogni pagina del fascicolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Pos. Nr  *03.05.04.01 b

Facciata vetrata continua verticale con reticolo a taglio termico,

tipo "STRUCTURAL GLAZING" "

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| 1) U- coefficiente di scambio termico vetro e elemento facciata | SG-vetrata Ug≤0,6/(m2K) |  |
|  | Ogni elemento facciata Uw≤1,1W/(m2K) |  |
| 2) larghezza SG-fuga esterna | Mass. 25mm |  |
| 3) intercallare per intercapedine tra lastre vetro | Acciao inossidabile |  |
| 4) isolamento acustico | minimo 37dB |  |
| 5) tenuta all’acqua | EN 12154 minimo RE 1050 |  |
| 6) permeabilitá all’aria | EN12152 minimo Kl. A4 |  |
| 7) resistenza al vento | EN 13116 minimo 2100Pa |  |
| 7) certificazione | CE |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. *06.10.01.01b 	pavimento tecnico modulare sopraelevato

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| sovraccarico | minimo 40 kN/m2 |  |
| reazione al fuoco | Minimo Classe 1 |  |
| spessore lastre pavimento tecnico | minimo 38mm |  |
| materiale | calcio-solfato/anidrite |  |

Marca

tipo

Pos. *06.02.02.01b 	pavimento in gomma sintetica

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| reazione al fuoco | Minimo Classe 1 |  |
| spessore | Minimimo 4mm |  |
| Antistatico | Adatto per locali tecnici SERVER e posti di lavoro PC |  |

Marca

tipo

Pos. *06.02.05.01b	pavimento agugliato di fibre tessili

con superficie a fibra fine e rovescio apprettato,

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| reazione al fuoco | Minimo Classe 1 |  |
| Peso totale | Minimo 700 g/m2 |  |
| spessore | Minimo 4mm |  |

Marca

tipo

Pos. *15.04.12 .1 	uscita cavi a pavimento

adatto per montaggio nel pavimento sopraelevato,

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| uscita cavi a pavimento | Min. ø 125mm |  |
| forma | rotonda |  |
| Materiale | Poliamide rinforzato |  |

Marca

Tipo

Pos. *15.04.07.01d 	passarella portacavia in filo

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| passarella a filo | Sistema completo di accessori |  |
| Dimensioni | Ca. 300x54/80mm |  |
| Materiale | acciaio elettrozincato |  |

Marca

tipo

(Correzione denominazione Pos. *15.04.07.01b    >  *15.04.07.01d  secondo elenco  d. prestazioni.)

Pos.   *04.05.01.28a	controsoffitto con Pannelli metallici fonoassorbenti

Da integrare con sistema di riscaldamento e raffredamento

Pos. Nr. *13.03.01a    + Pos.  *13.03.01b (vedi impianto meccanico)

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| spessore lamiera e | Lamiera perf. minimo 8/10mm |  |
| Microperforazione | D=1,5mm (toller.±20%) minimo 22% |  |
| pannelli metallici | Prodotti su misura |  |

Marca

Tipo

Pos.   *04.05.01.25	Travetta multifunzione

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| travetta multifunzionale | In alluminio estruso |  |
| Colore | RAL a scelta verniciata a polveri |  |
| Dimensioni | Minimo 100x120mm |  |
| predisposta, con una serie di accessori, all'integrazione con le seguenti attività: | pareti divisori illuminazione aggancio canali ventilazione. |  |

Marca

Tipo

Pos.   *04.05.01.05a	Controsoffitto in lastre di cartongesso fonoassorbenti

Da integrare con sistema di riscaldamento e raffredamento

Pos. Nr. *13.03.01a  + Pos.  *13.03.01b (vedi impianto meccanico)

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Requisiti essenziali |
| --- | --- | --- |
| Assorbimento acustico | Minimo Aw= 0,4 |  |
| Foratura | A scelta DL |  |
| Spessore lastre cartongesso | minimo 10mm massimo12,5mm lastre di cartongesso con buona conducibilità termica ca. 0,30W/(mK) vengono valutate meglio |  |
| Sottostrutura integrabile con ; | sistema di riscaldamento e raffredamento Pos. *13.03.01a Pos. *13.03.01b |  |

Marca

tipo

Pos. n.  *15.04.12.5

Canale sottopavimento per posa direttamente nel sottofondo

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Struttura | Acciaio zincato 1,5mm (tolleranza +/- 20%) |  |
|  | bordo di protezione in alluminio minimo h=20mm |  |
|  | Sistema di livellamento |  |
|  | Modo di montaggio di supporti per il montaggio di prese e prese dati. |  |
| 2) Coperchio | in acciaio robusto apribile su tutta la lunghezza con spessore di 4mm (tolleranza +/- 20%) |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos.  *15.10.01.60

Presa Schuko singola – serie prezzo medio

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Materiale e forma | Materiale cornice metallo |  |
|  | Colore cornice alluminio |  |
|  | Forma rettangolare |  |
|  | Possibilità collegamento cavo (morsetti a vite, morsetto a scatto) |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

- Pos. n. 2.3 cod. *13.03.01a

SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO PER UN CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO

- Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Sottocostruzione moduli termoraffreddanti | Diametro serpentine di rame min. 8 mm, max 14 mm |  |
|  | Prevalenza mass. ammessa per locale: 22 kPa |  |
|  | Potenza raffreddante min. 57 W/m² |  |
|  | Distanza passo tubi mass. 140 mm |  |
| 2) Fissaggio pannelli in vista | A stretto contatto con i termo profili per ottimale trasmittanza di calore |  |
| 3) Struttura di supporto | Distanza tiranti tra di loro min. 60 fino a 100 cm |  |
|  | Materiale molle: Acciaio inox |  |
|  | Tipo e misura profili portanti a scopo di inserimento termo profili e per fissare piastre in vista |  |

- Marca:

- Modello:

- Tipo:

- Pos. n. *13.03.01b

SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO PER UN CONTROSOFFITTO IN METALLO

- Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Sottocostruzione moduli termoraffreddanti | Diametro serpentine di rame min. 8 mm max 14 mm |  |
|  | Prevalenza mass. ammessa per locale: 22 kPa |  |
|  | Potenza raffreddante min. 87 W/m² |  |
|  | Distanza passo tubi mass. 140 mm |  |
| 2) Fissaggio pannelli in vista | A contatto termico permanente, con molle di fissaggio, rimuovibile o da sganciare, con tubi flessibili di collegamento a scopo ispezione. |  |
| 3) Struttura di supporto | Distanza tiranti tra di loro min. 60 fino a 100 cm |  |
|  | Materiale molle sui tiranti: Acciaio inox |  |
|  | Tipo e misura profili portanti lamiera per essere adatti per inserimento termo profili e per il fissaggio delle piastre a vista |  |

Marca:

- Modello:

- Tipo:

- Pos. n.  *13.20.1.2

Unità centrale di trattamento aria

- Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Caratteristiche della carcassa | I seguenti dati della Unità devono essere certificati secondo EN 1886: |  |
|  | rigidità meccanica carpenteria: classe min. D1 tenuta carpenteria: classe min. L1 conduttività termica carpenteria: classe min. T4 fattore ponti termici: classe min. TB2 |  |
| 2) Area di passaggio libero della macchina | Minimo 1,15 m² |  |
| 3) Dati tecnici | Fattore di recupero di calore tramite recuperatore a piastre: minimo 65% |  |
|  | Rendimento ventilatori: minimo. 79 % |  |
|  | Perdita di carico interna dell’ intera macchina, solo mandata, max. 690 Pa, incl. 200 Pa per ciascun filtro |  |

Marca:

- Modello:

- Tipo: